植物源重组人血清白蛋白研发基地项目

竣工环境保护验收意见

2019年10月18日，武汉禾元生物科技有限公司根据植物源重组人血清白蛋白研发基地项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范指南、本项目环境影响报告书和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

# 一、工程建设基本情况

## 1、建设地点、规模、主要建设内容

该项目位于武汉市东湖高新区高新大道666号光谷生物城创新基地D3-2栋，目前生产规模为年产植物源重组人血清白蛋白20万瓶。项目租用武汉光谷生物产业基地建设投资有限公司厂房，包括地上三层的生产检测车间及地下一层的辅助用房，建设一条年产20万瓶白蛋白的生产线及其配套的检测实验室和环保设施。

## 建设过程及环保审批情况

2012年11月武汉禾元生物科技有限公司委托湖北君邦环境技术有限责任公司承担该项目的环境影响评价工作，2014年12月16日武汉市环境保护局东湖新技术开发区分局以武环新管［2014］49号批复了该项目的环境影响报告书。项目于2016年6月份建设完成进入调试阶段。

## 3、投资情况

项目总投资6441.8万元，其中环保投资221万元，占总投资3.43%。

## 4、项目变更

| 项目 | 环评设计情况 | 实际建设情况 | 情况说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高浓度污水预处理方法 | 铁碳微电解+芬顿+絮凝沉淀 | 芬顿+絮凝沉淀+物化沉淀 | 不属于重大变更 |
| 污水处理站恶臭处理方法 | 活性炭吸附+15米排气筒 | UV光解+水喷淋+24米排气筒 | 不属于重大变更 |
| 溶液配制废气 | 活性炭吸附 | 异丙醇由管道直接抽取进入反应罐，异丙醇配液废气经反应罐自带过滤器过滤后在车间无组织排放，由于项目生产车间均为洁净室，生产车间内废气经新风系统过滤后通过排风口排放。 | 不属于重大变更 |

# 工程变更情况

经现场核查，工程内容与环评报告基本一致。

# 三、环境保护设施建设情况

## 1、废水

生活污水通过化粪池处理后汇入园区污水管网。

生产废水中高盐废水首先经过芬顿反应+混凝沉淀+物化沉淀预处再与低浓度废水一起进入污水处理站综合处单元，处理工艺为水解酸化+ABR厌氧+A2/O好氧。污水处理站设计处理量为30m3/d。

清下水为空调机组循环冷却水定期排水，排入雨水管网。

## 2废气

大米粉碎废气产生于大米粉碎工艺，主要污染物为颗粒物，大米粉碎废气经一套旋风+布袋除尘设施处理后，经过一根20米高排气筒（Q5#）排放。

实验室检测和配液废气产生于白蛋白溶液实验室质检工艺和实验室溶液污配置过程，主要染物为挥发性有机物，经生物安全柜和集气罩收集后通过活性炭吸附处理，经过一根过18米高排气筒（Q7#）排放。异丙醇由管道直接抽取进入反应罐，异丙醇配液废气经反应罐呼吸口自带过滤器过滤后在车间无组织排放，由于项目生产车间均为洁净室，生产车间内废气经新风系统过滤后通过排风口排放。

污水处理站混凝沉淀、厌氧、调节池等单元的恶臭气体主要污染物为氨、硫化氢和臭气浓度，经集气罩收集后经过UV光解+水喷淋处理后经过一根24米排气筒（Q6#）排放。

## 3、噪声

项目噪声源为生产设备、风机、离心机、循环水泵等，通过减震，生产设备均安装于厂房内，风机等加装隔声罩，通过厂房隔音、绿化隔音等措施减少对周边环境的影响

## 4、固体废物

员工生活垃圾通过在厂区内设置垃圾桶收集，交由环卫部门统一清运处理。

一般工业固体废物纯化水制备系统的废滤芯、废米渣、废米袋。纯水制备产生的废滤芯返回厂家，废米渣装入废米袋后交由仙桃市杨场禾元水稻专业合作社回收。

危废包括废滤纸（HW02）、废层析填料（HW02）、实验室固废（实验检测废液、废培养基、生物安全柜中空气过滤器更换的废滤料、废弃的试剂容器和实验器皿、实验过程中使用的一次性手套等）（HW49）、废活性炭（HW49）、污水处理站污泥（HW49）。危废交由湖北汇楚危险废物处置有限公司处理。

项目建设有一间4.5m2危废间，门口张贴有标识标牌，地面按照标准使用环氧树脂进行防腐防渗处理，不同危废进行了分区存放，墙上张贴有危废标签和出入库台账，液体危废设置有储漏盘。

## 5、环境制度管理

武汉禾元生物科技有限公司安排有兼职环境保护管理工作人员开展环境保护管理，兼职环境管理人员有2人。各项环境管理制度基本完善，建立了《环境保护管理制度》、《环境风险应急预案》。

# 四、环境保护设施调试效果

## 1、废水

本次监测，废水总排口废水中pH值范围为7.63~7.73、悬浮物最大值为8mg/L、化学需氧量最大值为24mg/L、五日生化需氧量最大值为9.9mg/L、氨氮最大值为0.154mg/L、总氮最大值为26.4mg/L、总磷最大值为2.20mg/L、总有机碳最大值为7.3mg/L，pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮监测结果均符合中芯国际2#泵站污水处理站进水水质标准限值要求；总有机碳监测结果符合《提取类制药工业水污染物排放标准》（GB21905-2008）表2标准限值要求。

## 2、废气

有组织废气

本次监测，破碎布袋除尘设施排气筒中颗粒物最大排放浓度为18.3mg/m3、排放速率为0.035kg/h；污水处理站废气排气筒中氨最大排放浓度为1.29mg/m3、排放速率为4.4×10-3kg/h，硫化氢最大排放浓度为0.119mg/m3、排放速率为4.1×10-4kg/h；实验室检测废气排气筒中挥发性有机物最大排放浓度为9.73mg/m3、排放速率为0.028kg/h。颗粒物和挥发性有机物排放浓度和排放速率均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2最高允许排放浓度和最高允许排放速率二级限值要求；氨和硫化氢的排放速率符合《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表2中标准限值要求。

无组织废气

本次监测，无组织废气监测结果中颗粒物最大值0.421mg/m3符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2无组织监控浓度标准限值；无组织废气监测结果中氨最大值0.08mg/m3、硫化氢最大值0.004mg/m3均符合《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）二级新扩改建限值要求。

## 3.、噪声

# 本次监测，项目厂界东、南、西、北侧昼间噪声最大值为55.3dB(A)、夜间噪声最大值为44.4dB(A)监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008)2类标准限值要求。

# 五、报告修改及现场整改意见

1、监测内容予以补充，废水补充监测处理设施进口和清净下水，废气增加臭气浓度指标。

2、进一步核实用水量和排水量，总量核算结果。

3、增加污水处理站臭气处理设施监测平台，进一步规范危废暂存间建设、管理及危废收集、处置。

4、进一步落实企业环保主体责任。

# 六、验收结论

武汉禾元生物科技有限公司植物源重组人血清白蛋白研发基地项目环境保护手续齐全，较好的落实了环评及批复中规定的各项环保措施，竣工验收监测符合《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的相关规定，各项污染物实现了达标排放。在进一步完善《验收监测报告》，经整改合格后，可以按程序予以公示。

# 七、验收人员信息

验收工作组成员名单及信息附后。

验收工作组

2019年10月18日

附件