新建生物质锅炉供热项目

竣工环境保护验收意见

2019年4月2日，安陆佳禾能源有限公司根据新建生物质锅炉供热项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范指南、本项目环境影响报告书和审批部门审批决定等要求对本项目进行现场检查，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

项目位于安陆市湖北德安府糖业有限公司厂区内，厂区东侧为涢水路；南侧为安陆市恒顺汽车维修中心；西侧为湖北禾丰粮油集团；北侧为德安新型建筑材料公司。项目建设内容主要为锅炉房（800m2）、原料仓库（200m2）、配套公用设施、环保工程等。项目建成后年产蒸汽8万吨。

2、建设过程及环保审批情况

2018年4月安陆佳禾能源有限公司委托江苏科易达环保科技有限公司进行《安陆佳禾能源有限公司新建生物质锅炉供热项目环境影响报告表》的编制工作。2018年10月25号，安陆市环境保护局以安环建函[2018]67号文批复了该项目环境影响报告表。项目于2018年10月开工建设，2018年12月建设完成进入调试阶段。

3、投资情况

项目实际总投资500万元，其中环保总投资25.5万元，占总投资的5.1%。

4、项目变更情况

原环评锅炉年工作时间为7000小时，实际每台锅炉年工作时间为4500小时。

二、环境保护设施建设情况

1、废水

锅炉软水制备产生的弃水和锅炉定期排水依托德安府糖业厂区的污水处理站处理后循环使用。办公生活污水依托德安府糖业厂区的化粪池处理后经市政管网进入安陆市污水处理厂，尾水排入府河。

2、废气

项目建设有两套多管+布袋除尘器分别对两台锅炉废进行处理，处理后的尾气一并进入一根40米排气筒排放。

3、固体废物

办公生活垃圾设置垃圾桶收集，交由市政环卫部门处理；一般工业固体废物主要为锅炉产生的灰渣和除尘设施收集的粉尘，出售给潜江市环宇冶金材料有限公司；危险废物主要为锅炉软化水产生废弃离子交换树脂，委托宜昌桑德环保科技有限公司处置。项目建设有一间5m3危废间用于废弃离子交换树脂暂存。

4、环境制度管理

项目设立有兼职人员负责各类环境保护工作，建立有完善的环保档案，包括环评报告、环保工程验收报告、污染源监测报告、环保设备运行记录以及其它环境统计资料。

四、环境保护设施调试效果

1、废水

本次监测，生活废水中pH值范围为7.24~7.36、化学需氧量最大日均值为191mg/L、五日生化需氧量最大日均值为67.8mg/L、悬浮物最大日均值为55mg/L，监测结果均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准限值要求。氨氮最大日均值为0.678mg/L。

2、废气

有组织废气

本次监测，锅炉废气排气筒中颗粒物最大排放浓度为5.3mg/m3、排放速率为0.082kg/h，二氧化硫最大排放浓度为12mg/m3、排放速率为0.18kg/h，氮氧化物的最大排放浓度为162mg/m3、排放速率为2.5kg/h，监测结果均符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2中标准限值要求。

无组织废气

本次监测，无组织废气中颗粒物最大值0.545 mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）无组织监控浓度标准限值。

3、噪声

本次监测，该项目厂界东、南、西、北侧噪声昼间为56.7dB(A)~64.3dB(A)、夜间为50.6dB(A)~54.5dB(A)，监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008)3类标准限值要求。

4、污染物排放总量

按实际年工作时间核算，锅炉烟气大气污染物排放总量为：NOX排放总量为13.15t/a、SO2排放总量为0.92t/a、颗粒物排放总量为0.404t/a、满足环评批复总量控制指标要求。

五、项目进一步完善的建议

1、规范建设烟囱采样平台；

2、加强危险废物管理，规范危险废物暂存间的建设；

六、验收结论

安陆佳禾能源有限公司“新建生物质锅炉供热项目”环境保护手续齐全，基本落实了环评及批复中规定的各项环保措施，竣工验收监测条件符合《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的相关规定，主要污染物排放浓度满足相关标准要求，现状污染物排放总量满足总量控制指标要求。

在落实验收组提出的完善意见后，项目本次环境保护验收符合合格条件，可以按程序予以公示。

七、验收人员信息

验收工作组成员名单及信息附后。

验收工作组

2019年4月2日