湖北迪美科技有限公司10000t/a新型表面处理材料建设项目

竣工环境保护验收意见

2019年10月9日，湖北迪美科技有限公司按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的要求，组织武汉净澜检测有限公司（验收检测单位），并邀请3名专家（名单附后）组成验收工作组，对“10000t/a新型表面处理材料建设项目”竣工环境保护验收现场检查。验收工作组查看了项目及环境保护设施建设及运行情况，听取了建设单位关于环境保护执行情况和验收检测单位对《验收监测报告》的汇报，经质询和讨论，形成意见如下：

# 一、工程建设基本情况

## 1、建设地点、规模、主要建设内容

项目所在地位于应城市长江埠赛孚工业园新区中加二路，占地面积31807平方米。主要建设内容为生产车间2栋，仓库2栋，办公楼1栋，锅炉房1栋（已停止使用）以及其他附属设施，产品方案为PPS（丙烷磺酸吡啶盐，100t/a）、PPS-OH（羟基丙烷磺酸吡啶嗡盐，200t/a）、ALS（烯丙基磺酸钠，200t/a）、MPA（2-甲基-3-丁炔-2-胺，500t/a）、硫磺素T（氯化 2-[4-（二甲氨基）苯基]-3,6-二甲基苯并噻唑翁，30t/a），然后以水配比至10000t/a。

## 2、建设过程及环保审批情况

湖北迪美科技有限公司于2014年11月委托武汉工程大学承担“10000t/a新型表面处理材料建设项目”的环境影响评价工作，2015年3月26日，取得了孝感市环境保护对该项目的批复（孝环函[2015]63号，见附件2）。项目于2015年6月开工建设，2018年10月进入调试阶段。

## 3、投资情况

项目实际总投资9800万元，其中环保投资125万元，占总投资1.3%。

# 二、工程变更及验收范围

项目变更情况见表1。

表1 项目实际建设与环评设计变更情况一览表

| 项目 | 环评设计 | 实际建设 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 新建一台2t/h生物质锅炉，以生物质为燃料，生物质消耗量为2430t/a。 | 取消生物质锅炉，供热由湖北天合嘉康能源科技有限公司提供。 |
| 环保工程 | PPS生产产生的乙醇、吡啶废气冷凝后15m排气筒排放（1#）； MPA生产产生的氨气经水喷淋后15m排气筒排放（2#）； 硫磺素T粉碎产生粉尘15m排气筒排放（3#）。 锅炉废气采用 XD-Ⅱ型多管旋风除尘器处理后，30m排气筒排放（4#）。 | 车间PPS生产产生的少量SO2、乙醇、吡啶及未完全反应产生的HCl；PPS-OH生产产生的吡啶、未完全反应的环氧氯丙烷；硫磺素T生产产生的甲醇、未完全反应的HCl；MPA生产产生的氨气；ALS生产未完全反应的氯丙烯；各生产线产生的不凝气等废气经过水喷淋处理，再通过活性炭吸附，尾气经一根15m排气筒排放。 粉碎车间粉尘经一根12m排气筒排放。 生物质锅炉已取消使用，相应的环保设施已取消。 |
|  | 本项目拟建调节池+厌氧池+二级生物接触氧化池+炭滤池对生产生活废水进行处理，处理达标后外排至老府河。 | 项目污水处理站在环评设计的工艺基础上，新增了微电解、芬顿、絮凝等措施。由于长江埠工业污水处理厂已建成并运行，项目产生的废水达到其接管标准后，进入长江埠工业污水处理厂处理，尾水排入老府河。 |

# 三、环境保护设施建设情况

## 1、废水

废水排放主要为生活污水、生产废水、地面冲洗废水。各类废水一起排入厂区污水处理站处理，出水水质达长江埠工业园区污水处理厂接管标准后，再进入园区污水管网。

## 2、废气

项目废气主要为车间PPS生产产生的少量SO2、乙醇、吡啶及未完全反应产生的HCl；PPS-OH生产产生的吡啶、未完全反应的环氧氯丙烷；硫磺素T生产产生的甲醇、未完全反应的HCl；MPA生产产生的氨气；ALS生产未完全反应的氯丙烯；各生产线产生的不凝气等。以上废气经过水喷淋处理，再通过活性炭吸附，尾气经一根15m排气筒排放。

硫磺素T粉碎产生的粉尘经排气筒排放。

## 3、噪声

该项目主要噪音源为反应釜、搅拌机以及各类泵等，反应釜、搅拌机以及各类泵等都安装在室内，反应釜、搅拌机以及各类泵安装减震装置，各噪声源有墙体隔声，产生的噪声较小。针对声源的不同特性，项目分别采取隔声、安装消声器、减振垫等措施加以控制。

## 4、固体废物

项目固体废物主要有生活垃圾、一般固体废物、危险废物。

生活垃圾：生活垃圾交由环卫部门定期清运。

一般工业固废：污水处理站产生的污泥交由环卫部门统一清运处理；生产过程中产生的固体废盐外售处置；生产过程产生的废包装材料由厂家回收。

危险废物：项目产生的危险废物有精馏残渣、废活性炭等，交由湖北润恒环境科技有限公司处置。

# 四、环境保护设施调试效果

## 1、废水

本次监测，污水处理设施出口（总排口）废水中pH值范围为7.46~7.51、悬浮物最大值为7mg/L、化学需氧量最大值为64 mg/L、、氨氮最大日均值为6.61mg/L，监测结果均满足长江埠工业园区污水处理厂接管标准；五日生化需氧量最大日均值为24.5mg/L，监测结果满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准限值要求。

根据监测结果，项目污水处理站悬浮物的出去效率为87.3%、化学需氧量的去除效率为99.3%、五日生化需氧量的去除效率为99.3%、氨氮的去除效率为92.8%。

## 2、废气

有组织废气：本次监测，生产车间废气排气筒中二氧化硫排放浓度最大值为0.797mg/m3、排放速率最大值为3.0×10-4kg/h；氯化氢二氧化硫排放浓度最大值为2.2mg/m3、排放速率最大值为8.5×10-4kg/h；甲醇排放浓度最大值为34mg/m3、排放速率最大值为0.013kg/h；总挥发性有机物排放浓度最大值为2.34mg/m3、排放速率最大值为8.7×10-4kg/h，均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2最高允许排放浓度和最高允许排放速率二级限值要求。氨的排放速率最大值为2.4×10-4kg/h，符合《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)表2限值要求。

粉碎车间废气排气筒中颗粒物的排放浓度最大值为4.2mg/m3、排放速率最大值为3.5×10-3kg/h，符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2最高允许排放浓度和最高允许排放速率二级限值要求。

无组织废气：本次监测，无组织废气中总挥发性有机物最大值0.335 mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）无组织监控浓度标准限值。

## 3、噪声

本次监测，该项目厂界东、厂界南、厂界西、厂界北昼间噪声最大值为58.7dB(A)、夜间噪声最大值为48.9dB(A)，监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准限值要求。

## 4、地下水

本次监测，地下水监测井口中pH值为7.7~7.81、总硬度最大值为273 mg/L、溶解性总固体最大值为474mg/L、硫酸盐最大值为23.0mg/L、氨氮最大值为0.44mg/L、氯化物最大值为97.8mg/L、耗氧量最大值为0.49mg/L，监测结果均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）表1 中Ⅲ级标准限值要求。

## 5、污染物排放总量

项目化学需氧量的排放总量为0.17t/a，氨氮的排放总量为0.02t/a，满足总量控制指标的要求。

# 五、进一步完善要求

1、规范危险废物暂存管理，完善危废间标识、标牌，建立危险废物进、出台账，危险废物应及时交具资质单位处置；

2、加强废气无组织控制，尽快完成全封闭离心机安装与使用，收集的废气并入全厂有机废气处理系统。建议加大引风机风量，确保风量满足集气要求；

3、核实排气筒废气量，附风量监测材料。

# 六、验收结论

该项目环境保护手续齐全，落实了环评及批复中规定的各项环保措施，竣工验收监测条件符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）的相关规定，主要污染物实现了达标排放。验收工作组认为在落实验收工作组提出的整改要求后，本次项目具备验收合格条件。

# 七、验收人员信息

验收工作组成员名单及信息附后。

验收工作组

2019年10月9日

附件